TECHNICKÁ SPECIFIKACE Fotovoltaická elektrárna – Obec Hlincová Hora OÚ a MŠ Hlincová Hora

Zadavatel: Obec Hlincová Hora ¦ IČO: 00581321 Program: RES+ / Modernizační fond

| Zadavatel | Obec Hlincová Hora |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | Hlincová Hora 5, 373 71 Hlincová Hora |
| IČO | 00581321 |
| Název zakázky | FVE Hlincová Hora – OÚ+MŠ |
| Dotační program | RES+ (Modernizační fond) – výzva č. 3 |
| Datum zpracování | 7.6.2026 |

# 1. Úvodní ustanovení a předmět plnění

## 1.1 Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka, montáž, zapojení, oživení, uvedení do provozu a předání kompletní fotovoltaické elektrárny (dále jen "FVE") pro objekt ve vlastnictví Obce Hlincová Hora - OÚ a MŠ Hlincová Hora, Hlincová Hora 5 o výkonu 6,00 kWp a baterie o kapacitě 6,1 kWh.

Zadavatel nepřipouští dílčí nabídky na jednotlivé části.

## 1.2 Rozsah plnění

Součástí plnění jsou minimálně tyto činnosti:

- vypracování projektové dokumentace;

- dodávka veškerého materiálu a technologií dle této technické specifikace;

- montáž, zapojení a oživení FVE systému včetně všech přidružených technologií;

- koordinace se správci sítí;

- nastavení systémů regulace, řízení přetoků a monitoringu;

- provedení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500;

- zaškolení obsluhy (min. 2 hodiny, v objektu zadavatele);

## 1.3 Obecné technické podmínky platné pro obě části

Veškeré dodané komponenty musí:

- být nové, nepoužité a v bezvadném stavu;

- splňovat platné české a evropské technické normy a právní předpisy;

- mít certifikáty vydané akreditovanými certifikačními orgány

- splňovat podmínky dotačního programu RES+ (výzva č. 3, Modernizační fond) – viz oddíl 15 této specifikace.

Zhotovitel je povinen koordinovat instalaci FVE s příslušným provozovatelem distribuční soustavy (PDS) a zajistit veškerá potřebná povolení, vyjádření a smlouvy o připojení.

# 2. Charakteristika místa instalace

| Parametr | Hodnota / Popis |
| --- | --- |
| Název objektu | OÚ a MŠ Hlincová Hora |
| Adresa | Hlincová Hora 5, 373 71 Hlincová Hora |
| Odběrné místo FVE | OÚ a MŠ Hlincová Hora (EAN: 859182400100596613) |
| Hlavní jistič | 3×25 A |
| Distribuční sazba | C02d |
| Napěťová hladina připojení | Nízké napětí (NN), třífázové 3×230/400 V |
| Střecha – typ a sklon | Šikmá střecha, krytina pálená taška, sklon 34°, dobrý technický stav |
| Orientace panelů | Jihovýchod – azimut ~119°, sklon 38° (souběžně se střechou) |
| Hromosvody | Přítomny – u hřebene a po stranách střechy, v dobrém stavu; nutno respektovat při rozmísťování panelů |
| Stávající technologie na střeše | Žádné (pouze hromosvody) |
| Přístup na střechu | Výška od terénu po okraj střechy cca 3,5 m, dobrý přístup |
| Umístění střídače / rozvaděče | Sklad za kanceláří obecního úřadu (za zdí s elektroměrovým rozvaděčem) |

# 3. Fotovoltaické moduly

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Celkový instalovaný výkon FVE | 6,0 kWp (tolerance ±1 %) |
| Počet FV modulů | 12 ks |
| Minimální jmenovitý výkon modulu | min. 500 Wp |
| Technologie článků | Monokrystalická, half-cut nebo ekvivalent |
| Certifikace | IEC 61215, IEC 61730 |

Pro moduly platí shodné minimální technické parametry (min. 22,5 % účinnost, IP68, záruky, degradace), záruky a certifikační požadavky jako pro Část A (viz oddíl 3.2 a 3.3).

# 4. Střídač

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Počet střídačů | 1 ks |
| Typ provedení | Třífázový, hybridní, asymetrický |
| Jmenovitý AC výkon | min. 10 kVA |
| Počet MPPT vstupů | min. 2 |
| Maximální DC vstupní napětí | min. 1 000 V |
| Krytí | min. IP65 |
| Chlazení | Aktivní nebo inteligentní řízené |
| Asymetrický provoz | Požadován – min. do 150 % jmenovitého výkonu na jedné fázi |
| Funkce nulových přetoků | Podpora řízení výkonu pro omezení přetoků do sítě |
| Komunikace | min. RS485 / Modbus; WiFi nebo LAN pro vzdálený monitoring |
| Integrované ochrany | DC přepěťová typ II, ochrana proti ostrovnímu provozu, monitorování izolace, ochrana přepólování DC |
| Euro účinnost | min. 97,0 % |
| Záruční doba | min. 10 let |
| Certifikace | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN 50549-2 |

# 5. Bateriové úložiště

| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Kapacita baterie | min. 6,10 kWh |
| Typ provedení | do interiéru |
| Záruční doba | max. pokles na 60 % kapacity po 10 letech, nebo min. 2 400× Energy Throughput |
| Certifikace | IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 |

# 6. Montážní konstrukce a kabelové rozvody

## 6.1 Montážní konstrukce

Panely budou instalovány na jihovýchodní části šikmé střechy, souběžně s rovinou střechy.

| Střecha | Typ krytiny | Požadavek na konstrukci |
| --- | --- | --- |
| Budova – jihovýchodní strana | Betonová taška (dobrý stav), sklon 38° | Hákový montážní systém pro tašky (odstrašení, resp. nahrazení tašek solárními háky). Vzdálenost panelů od hromosvodů na hřebeni a po stranách střechy musí být dodržena dle ČSN EN 62305-3. Panely osazeny souběžně se střechou. |

Materiál nosné konstrukce: hliníková slitina (min. EN AW-6005 T5 nebo ekvivalent), certifikováno na zatížení dle eurokódů. Nosnost střechy se zdá být dostačující, nicméně zadavatel doporučuje statický posudek před zahájením montáže.

## 6.2 Kabelové trasy DC

- DC kabely UV stabilní, min. průřez dle výpočtu (nejméně 4 mm²), certifikované pro solární instalace (EN 50618 / TÜV nebo ekvivalent).

- Kabelová trasa ze střechy: svod pod krovy, dále podél domu po fasádě až ke skladu, kde bude umístěná technologie, dále jeden průraz ke střídači. Délka DC trasy: ~35 m.

- Průchod střešním pláštěm musí být proveden jako vodotěsný s UV odolnou průchodkou.

## 6.3 Kabelové trasy AC

- Délka AC trasy od střídače k elektroměrovému rozvaděči: 2 m (technologie umístěna ve skladu přímo za elektroměrovým rozvaděčem).

- Trasa: interiér skladu a 1 průraz přímo do elektroměrového rozvaděče.

- Kabel dimenzován na plný jmenovitý výkon střídače dle příslušné ČSN.

## 6.4 Elektrické ochrany

- Ochrana před atmosférickým přepětím: přepěťové ochrany typ II na DC i AC straně (integrované ve střídači nebo jako samostatné prvky v rozvaděči FVE).

- DC odpojovač: protipožární odpínače (Rapid Shutdown) pro bezpečné odpojení DC části na bezpečné napětí – stínění je minimální, optimizery proto nejsou požadovány.

- Jistící prvky v AC části rozvaděče dle výpočtu projektové dokumentace.

- Zemnění FVE: napojením na stávající hromosvodný systém nebo instalací ekvipotenciální svorkovnice dle ČSN EN 62305-3.

# 7. Monitoring, komunikace a SCADA

Každá FVE musí být vybavena systémem pro průběžný monitoring výroby a provozních stavů.

| Požadavek | Specifikace |
| --- | --- |
| Online monitoring | Cloudová nebo lokální platforma dostupná min. 24 měsíců po uvedení do provozu bez poplatků |
| Sledované veličiny | Okamžitý výkon (kW), denní/měsíční/roční výroba (kWh), stav střídače, alarmy a varování |
| Granularita dat | Max. 15minutový interval záznamu |
| Monitoring optimizerů | Výkon každého panelu v reálném čase |
| Přístup zadavatele | Webová aplikace nebo mobilní app; min. 2 uživatelské účty pro zadavatele |
| Notifikace závad | Automatická e-mailová notifikace při detekci závady nebo alarmu |

# 8. Dokumentace a uvedení do provozu

Součástí předání díla musí být:

- Výchozí revizní zpráva elektrického zařízení dle ČSN 33 1500;

- Protokol o uvedení FVE do provozu;

- Doklady o certifikaci a prohlášení o shodě pro všechny dodané komponenty;

- Záruční listy / prohlášení výrobců k dodaným komponentům;

- Návody k obsluze a provozní řád (v českém jazyce);

- Nastavení regulace přetoků (hodnota nastavená dle smlouvy o připojení k DS);

- Protokol o zaškolení obsluhy zadavatele (min. 2 hodiny, prezenčně).

# 9. Záruky a servis

| Komponenta | Požadovaná záruka |
| --- | --- |
| FV moduly – produktová záruka | min. 15 let (Část A: viz odd. 3.3; Část B: min. 12 let) |
| FV moduly – lineární výkonová záruka | min. 25 let, max. pokles na 88 % jmenovitého výkonu |
| Střídač | min. 10 let (bezodkladná výměna nebo adekvátní náhrada) |
| Bateriové úložiště (je-li součástí) | max. pokles na 60 % kapacity po 10 letech, nebo min. 2 400× Energy Throughput |
| Montáž a dílo jako celek | min. 5 let záruční doba na provedené práce a montáž |
| Reakční doba na servisní zásah | max. 48 hodin od nahlášení závady v pracovní dny |
| Oprava / výměna vadného dílu | max. 10 pracovních dnů od zjištění závady (u FV modulů a střídačů) |

# 10. Specifické požadavky poskytovatele dotace RES+ (závazné)

Zhotovitel je povinen splnit veškeré níže uvedené podmínky poskytovatele dotace (Modernizační fond, výzva RES+ č. 3), jsou-li v daném případě relevantní. V případě kolize s ostatními požadavky této specifikace platí přísnější kritérium.

## a) Soulad s právními předpisy a pravidly sítě

Dílo musí být realizováno v souladu:

- se smlouvou o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě;

- s Nařízením Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016 (kodex sítě pro požadavky na připojení výroben);

- s Pravidly provozování přenosové nebo distribuční soustavy (PPDS).

## b) Certifikace komponentů – závazná tabulka norem

| Technologie | Požadované soubory norem | Způsob prokázání |
| --- | --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 | Certifikát od akreditovaného orgánu² |
| Měniče (střídače) | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN 50549-2 | Certifikát od akreditovaného orgánu² |
| Elektrické akumulátory (je-li relevantní) | IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 | Certifikát od akreditovaného orgánu² |

## c) Minimální účinnosti – závazná tabulka

| Technologie | Minimální účinnost (závazně dle RES+) |
| --- | --- |
| FV moduly – monofaciální, monokrystalický křemík (STC¹) | min. 21,0 % |
| FV moduly – monofaciální, multikrystalický křemík (STC¹) | min. 20,0 % |
| FV moduly – bifaciální (při 0% bifaciálním zisku, STC¹) | min. 21,0 % |
| FV moduly – tenkovrstvé | min. 12,0 % |
| Střídače (měniče) | min. 97,0 % (Euro účinnost) |

## d) Garantovaná životnost – závazná tabulka

| Technologie | Požadované zajištění životnosti (závazně dle RES+) |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | min. 25letá lineární výkonová záruka (pokles max. na 80 % původního výkonu) + min. 12letá produktová záruka výrobce |
| Měniče (střídače) | záruka výrobce nebo dodavatele min. 10 let na bezodkladnou výměnu nebo adekvátní náhradu v případě poruchy |
| Elektrické akumulátory | záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput)⁵ |

## e) Řiditelnost měničů

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy, umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

# 11. Ekvivalentní plnění

Zadavatel připouští ekvivalentní technická řešení od jakéhokoli výrobce nebo dodavatele, pokud tato řešení splní veškeré minimální technické a funkční požadavky uvedené v této technické specifikaci a v podmínkách dotačního programu RES+ v plném rozsahu. Ekvivalenci je uchazeč povinen prokázat v nabídce prostřednictvím technických listů výrobce, certifikátů a případně nezávislých měření.

Zadavatel výslovně nestanovuje konkrétní obchodní název nebo výrobce komponentů s výjimkou parametrů, u nichž je technické řešení pevně dáno podmínkami projektové dokumentace nebo dotace. Zadavatel uvítá, je-li uchazeč schopen doložit referenční instalace srovnatelného rozsahu a technologie.